## Ark1
Følgende forudsætninger er udarbejdet med 2024 el og gaspriser og 2030 gas afgifter
Opdateret 09-07-2025
Scenarier
| Enhed | Reference | 25 MW Varmepumpe | Halm Kraftvarme | Kommentarer
Generelle forudsætninger
Varmebehov | MWh | 139924 | 139924 | 139924
Ledningstab | MWh | 35301 | 35301 | 35301
Ledningstab | % | 19.97% | 19.97% | 19.97%
Varmeproduktion inkl. stilstandsvarme | MWh | 176731 | 176731 | 176731
Investering og levetider
Varmepumpe | DKK |  | 218700000 |  | Konservativ betragtning på varmepumpen. Der er afsat 8.500.000 DKK/MW. Teknologikatalog ligger på 6,8 mio/MW. I investeringen ligger SRO, Scada, vandhåndteringsløsning og jordhåndtering
Levetid | år |  | 25 |  | Erfaringstal og teknologikatalog - 40 Comp. HP, airsource 10 MW
Akkumuleringstank | DKK |  | 15000000 | 15000000 | Erfaringstal på 1.500.000 DKK/1000 m3 - teknologikatalog vurderer til 11,6 mio samlet
Levetid | år |  | 40 | 40 | Erfaringstal
Elforsyning | DKK |  | 24710000 | 24710000 | Erfaringstal fra lignende projekter, inkluderer 60/10 transformer, kabeltracé og midlertidig elforsyning
Levetid | år |  | 40 | 40 | Erfaringstal
Renovering af bygning | DKK |  | 6200000 | 6200000 | Vurdering af hvad der skal laves i bygningen
Levetid | år |  | 50 | 50 | Erfaringstal
Elkedel | DKK |  | 15000000 | 15000000 | Erfaringstal
Levetid | år |  | 40 | 40 | Erfaringstal
Udpumpning | DKK |  | 20000000 | 20000000 | Dækker over nyt udpumpningsystem samt rørtrace ned til aasiaatvej
Levetid | år |  | 40 | 40 | Erfaringstal
Fuld netadgang 15 MW | DKK |  | 10500000 | 10500000 | 15 MW netadgang af 700.000 DKK/MW. Der købes mere end nødvendigt for at komme på 60 kV
Rådgiverhonorar | DKK |  | 8500000 | 8500000
Halmkedel | DKK |  |  | 195825000 | Teknologikatalog - 09c Straw, Small 2020
Levetid | år |  |  | 25 | Teknologikatalog - 09c Straw, Small 2020
Drift og vedligehold
Gasmotorer | DKK/MWh | 42.82 | 42.82 | 42.82 | Teknologikatalog - 06 Gas Engines, natural gas 2020
Gaskedel | DKK/MWh | 8.73 | 8.73 | 8.73 | Teknologikatalog - 44 Natural Gas DH Only
Gasoliekedel | DKK/MWh | 8.73 | 8.73 | 8.73 | Teknologikatalog - 44 Natural Gas DH Only
Elkedel | DKK/MWh | 7.16 | 7.16 | 7.16 | Teknologikatalog - 41 Electric boiler, large 2020
Varmepumpe | DKK/MWh | 13.43 | 13.43 | 13.43 | Teknologikatalog - 40 Comp. HP, airsource 10 MW 2025
Ny Varmepumpe | DKK/MWh |  | 13.43 |  | Teknologikatalog - 40 Comp. HP, airsource 10 MW 2025
Ny Varmepumpe | DKK/år |  | 373000 |  | Teknologikatalog - 40 Comp. HP, airsource 10 MW 2025
Ny Elkedel | DKK/MWh |  | 7.16 | 7.16 | Teknologikatalog - 41 Electric boiler, large 2020
Ny Elkedel | DKK/år |  | 199555 | 199555 | Teknologikatalog - 41 Electric boiler, large 2020
Halmkedel | DKK/MWh |  |  | 5.15 | Teknologikatalog - 09c Straw, Small 2020
Halmkedel | DKK/år |  |  | 8896050 | Teknologikatalog - 09c Straw, Small 2020 - for en 25 MW halmkedel
Forbrugsinterval
Gaskedel 1 | Nm3 | 1186723.7 | 0 | 0 | EnergyPRO data
Gaskedel 2 | Nm3 | 413122.6 | 0 | 0 | EnergyPRO data
Gasmotor 1 | Nm3 | 1493590.9 | 337500 | 227045.5 | EnergyPRO data
Gasmotor 2 | Nm3 | 1365954.6 | 308045.5 | 207409.1 | EnergyPRO data
Gasmotor 3 | Nm3 | 1486227.3 | 337500 | 224590.9 | EnergyPRO data
Elkedel | MWh | 34481.5 | 12028.9 | 12142.1 | EnergyPRO data
Varmepumpe | MWh | 33053.1 | 15486.6 | 13853.5 | EnergyPRO data
Ny Varmepumpe | MWh | 0 | 33162.4 | 0 | EnergyPRO data
Ny Elkedel | MWh | 0 | 18682.6 | 18115.2 | EnergyPRO data
Elprisinterval
Gasmotor 1 | % | 13.85% | 3.131% | 2.106% | EnergyPRO data
Gasmotor 2 | % | 12.67% | 2.857% | 1.924% | EnergyPRO data
Gasmotor 3 | % | 13.79% | 3.131% | 2.083% | EnergyPRO data
Elkedel | % | 31.16% | 8.595% | 10.38% | EnergyPRO data
Varmepumpe | % | 78.8% | 37.75% | 32.97% | EnergyPRO data
Ny varmepumpe | % | 0% | 36.33% | 0% | EnergyPRO data
Ny Elkedel | % | 0% | 8.566% | 8.345% | EnergyPRO data
Halmkedel | % | 0% | 0% | 46.19% | EnergyPRO data
Varmeproduktion
Gaskedel 1 | % | 6.854% | 0% | 0% | EnergyPRO data
Gaskedel 2 | % | 2.386% | 0% | 0% | EnergyPRO data
Gasmotor 1 | % | 4.653% | 1.052% | 0.7074% | EnergyPRO data
Gasmotor 2 | % | 4.256% | 0.9597% | 0.6462% | EnergyPRO data
Gasmotor 3 | % | 4.63% | 1.052% | 0.6997% | EnergyPRO data
Gasoliekedler | % | 2.776% | 0.02968% | 0.02968% | EnergyPRO data
Elkedel | % | 19.68% | 6.865% | 6.929% | EnergyPRO data
Varmepumpe | % | 54.77% | 25.29% | 23.13% | EnergyPRO data
Ny Varmepumpe | % | 0% | 54.09% | 0% | EnergyPRO data
Ny Elkedel | % | 0% | 10.66% | 10.34% | EnergyPRO data
Halmkedel | % | 0% | 0% | 57.52% | EnergyPRO data
Virkningsgrader
Gaskedler | % | 92% | 92% | 92% | EnergyPRO data
Gasmotor 1 - varme | % | 49.6% | 49.6% | 49.6% | EnergyPRO data
Gasmotor 1 - el | % | 37.7% | 37.7% | 37.7% | EnergyPRO data
Gasmotor 2 - varme | % | 49.6% | 49.6% | 49.6% | EnergyPRO data
Gasmotor 2 - el | % | 37% | 37% | 37% | EnergyPRO data
Gasmotor 3 - varme | % | 49.6% | 49.6% | 49.6% | EnergyPRO data
Gasmotor 3 - el | % | 37.7% | 37.7% | 37.7% | EnergyPRO data
Gasoliekedler | % | 89.19% | 89.19% | 89.19% | EnergyPRO data
Elkedel | % | 100% | 100% | 100% | EnergyPRO data
Varmepumpe | % | 289% | 289% | 289% | EnergyPRO data
Ny Varmepumpe | % |  | 289% | 289% | Sat til det samme som eksisterende varmepumpe - meget konservativ betragtning ift. andre projektforslag
Ny Elkedel | % |  | 100% | 100% | Samme som eksisterende elkedel
Halmkedel - varme | % |  |  | 85.6% | Teknologikatalog - 09c Straw, Small 2020
Halmkedel - el | % |  |  | 15.2% | Teknologikatalog - 09c Straw, Small 2020