Miljø og Teknik

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 30 00

mt@svendborg.dk

www.svendborg.dk

Åbningstider:

Man-ons	kl.  9.00-15.00

Torsdag 	kl. 10.00-16.30

Fredag    	kl. 09.00-14.00

Bek. 1019 af 25-10-2009 om jordvarmeanlæg

Bilag 2 Tæthedsprøvning af anlæg med brine, jf. § 16

| 1. | Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol. |
| --- | --- |
| 2. | Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt. |
| 3. | Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant. |
| 4. | Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet. |
| 5. | Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket. |
| 6. | Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning. |